- APPROBATIONS ET HOMOLOGATIONS

- NFPA 20

- UL (UL218, UL1008)

- FM Global (Classe 1321/1323)

- FABRICANT ET MODEL

- Tornatech Modèle GPR+GPU

- CERTIFICATION SISMIQUE

- Critères d’essais

- ICC-ES AC156

- Code de bâtiment

- IBC 2015

- CBC 2016

- OSHPD Special Seismic Certification Preapproval – OSP

- Paramètre Sismique

- ASCE 7-10 Chapitre 13

- OPERATION ET MÉTHODE DE DÉMARRAGE

- Plein service combinée manuel et automatique

- Démarrage tension réduite autotransformateur

- TENUE AUX COURTS CIRCUITS

- 200V - 480V = 100kA / 600V = 50kA.

- BOITIER

- NEMA 2

- Plaque amovible pour l'entrée de câbles

- Anneaux de levage

- COMPOSANTS DU CIRCUIT DE PUISSANCE

- Parafoudre

- Assemblage sectionneur d'isolement et disjoncteur à boîtier moulé sélectionnés au moins 115% du courant de pleine charge

- Surintensité du disjoncteur de type non-thermique, magnétique seulement

- Protecteur de rotor bloqué ajusté afin de déclencher le disjoncteur dans 8 à 20 secondes à 600% du courant de pleine charge

- Démarreur autotransformateur

- Inverseur automatique retenu mécaniquement et activé électriquement

- COMPOSANTS OPERATIONNEL

- Poignées communes pour le maniement du sectionneur d’isolement et du disjoncteur tension normal et alternative.

- Entre barrée mécaniquement avec la porte de façon à empêcher l’accès à l’intérieur du boitier en position « En ».

- Manette de « Départ Urgence” avec capacité de blocage en position “En”

- INTERFACE OPERATEUR AVEC ÉCRAN TACTILE

- Écran LCD tactile couleur de 7" (technologie HMI) propulsé par un micro-ordinateur intégré avec logique PLC.

- Boutons poussoirs de type clavier:

- Départ

- Arrêt

- Essai inverseur automatique

- Cycle D’essai

- Menu sur écran

- Page Principal

- Alarmes

- Ajustements/Configuration

- Historiques/Statistiques

- Service

- Manuels

- Langue

- Écran tactile sera affiché graphiquement :

  - Tension normal et alternative et ampérage des trois phases simultanément et indépendamment avec technologie RMS

  - État inverseur automatique

  - Transition de démarrage du moteur

  - Moteur arrêté / en marche

  - Cause du départ

  - Méthode d’activation

  - Type de démarreur

  - Mode d'arrêt

  - Heure et date

  - Température ambiante de la salle mécanique (⁰ F ou ⁰ C)

  - Manomètre de pression

- Pression du système unités de mesure au choix

  - PSI

  - kPA

  - Bar

  - Pieds de tête

  - Mètre d’eau

- Programmation et l'affichage

  - Les paramètres des pressions départ et arrêt

  - Minuterie de temps de marche

  - Minuterie de démarrage séquentiel

  - Minuterie de test périodique

- Doit permettre le choix de la langue d’opération.

- Doit permettre la visualisation et le téléchargement à l’écran du manuel d’opération correspondant à la langue choisie.

- CAPABILITES EN PROTOCOL DE COMMUNICATION

- ModBus de format d’encadrement TCP/IP avec connexion femelle RJ45 blindée

- INDICATEURS D'ÉTAT ET ALARME VISUELLE

- Indiquer visuellement différencier la criticité par code couleur

  - Rotor bloque

  - Refus de démarrer

  - Sous-intensité

  - Surintensité

  - Sous-tension

  - Surtension

  - Débalancements des phases

  - Vérification Soupape du test

  - Test pression départ non atteint

  - Capteur Pression défectueux

  - Mauvaise tension contrôle

  - Défaut moteur

  - Alarme salle de pompe

  - Seuil de départ invalide

  - Inversion des phases

  - Perte de pouvoir

  - Perte de phase L1

  - Perte de phase L2

  - Perte de phase L3

  - Bas niveau d'eau

  - Pompe en demande

  - Température ambiante basse

  - Service requis

  - Trouble d'Inverseur automatique

  - Phase alternative inverse

  - Sectionneur d’isolement côté alternatif ouvert/ déclenché

  - Disjoncteur côté alternatif ouvert/déclenché

  - Courant de rotor bloqué côté alternatif

- ENREGISTREMENT DE LA PRESSION ET EVENEMENT

- Enregistrer les données de pression et événements opérationnels avec date et heure

- Doit être en mesure d’afficher les événements opérationnels pendant la durée de vie du contrôleur et d’afficher les données de pression sous forme de texte et/ou graphique.

- Téléchargeables sur un disque mémoire flash via le port USB accessible à l'utilisateur sans avoir à ouvrir la porte du démarreur

- Statistiques depuis toujours

  - Premier démarrage

  - Alimenté depuis

- Statistiques depuis le premier et le dernier service

  - Alimenté depuis

  - Totale du temps alimenté

  - Statistiques du moteur :

    - Temps allumer

    - Nombre de Démarrage

    - Dernière mise en marche

  - Pression minimum, maximum, et moyenne du système

  - Température minimum, maximum, et moyenne salle des pompes

  - Pompe d’appoint

    - Temps allumer

    - Nombre de Démarrage

    - Dernière mise en marche

  - Générateur

    - Temps allumer

    - Nombre de Démarrage

    - Dernière mise en marche

  - Statistiques de puissances

    - Tension entre les phases avec date et heure

    - Ampérage par phase avec date et heure

- PIÈCES EN CONTACT AVEC L’EAU

- Assemblage capteur de pression et électrovanne d’essai de fonctionnement évalué pour une pression de 500psi (calibré à 0-300psi).

- Connexion ligne de détection de pression ½ "FNPT

- Provision pour un capteur de pression redondante

- RAPPELS D'ENTRETIEN ET ESSAI DE DEBIT

- Capacité de rappels d'entretien

- Capacité d’insérer les données d’un essai de débit, générer et afficher la courbe stocker l’information

- CONNEXION POUR EQUIPMENTS PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES

- Dispositif de démarrage manuel à distance

- Dispositif automatique démarrage à distance

- Démarrage par vanne de déluge

- CONTACTS D'ALARME DPDT 8A – 250VAC POUR TÉMOIN À DISTANCE

- Panne de courant ou perte de phase et / ou disjoncteur en position ouverte

- Inversion de phase

- Moteur en marche

- Alarme commune salle des pompes (ré-assignable en chantier)

- Alarme commune trouble moteur (ré-assignable en chantier)

- Sectionneur d’isolement tension alternative position Hors

- Inverseur automatique en position normale

- Inverseur automatique en position alternative

- Programmable en chantier

- ALARME SONORE

- 4" nominal pour 85 dB à 10 pieds (3m)

  - Sectionneur d’isolement côté alternatif ouvert/ déclenché

  - Disjoncteur côté alternatif ouvert/déclenché