- ESTANDARES, LISTADOS Y APROBACIONES

  - NFPA 20

  - UL (UL28, UL008)

  - FM Global (Aprobaciones Clase 1321/1323)

  - Ciudad de Nueva York para servicio de bombas contra incendio

- FABRICANTE Y MODELO

  - Tornatech modelo GPW

- CERTIFICACION SISMICA

  - Reglas y criterios de prueba

    - ICC-ES AC156

  - Código de construcción

    - IBC 2015

    - CBC 2016

    - OSHPD Pre Aprobación de Certificación Sísmica Especial – OSP

  - Parámetros Sísmicos

    - ASCE 7-10 Capítulo 13

- METODOS DE ARRANQUE Y OPERACION

  - Servicio completo combinados manual y automático

  - Arranque estrella-triángulo de transición cerrada a voltaje reducido

- INDICE DE RESISTENCIA AL CORTO CIRCUITO

  - 200V - 480V = 100 kA / 600V = 50kA

- GABINETE

  - NEMA 2

  - Placa de entrada de conexiones al fondo

  - Sujetadores de levantamiento

- COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ENERGIA

  - Disipador de sobrecarga de voltaje

  - Ensamble de interruptor de aislamiento y disyuntor dimensionado a no menos del 115% de la corriente nominal del motor FLC

  - El sensor de sobre corriente del disyuntor no debe de ser del tipo térmico, deberá ser magnético solamente.

  - La protección de sobre corriente por rotor en reposo dispara el disyuntor entre 8 y 20 segundos a 600% de la corriente nominal (FLC).

  - Arranque estrella-triángulo de transición cerrada

- COMPONENTES OPERACIONALES

  - Manija de operación común montada externamente en el reborde para el ensamble del interruptor de aislamiento y el disyuntor.

  - Mecánicamente inter-conectada con la puerta del gabinete para impedir el acceso en posición cerrada (ON).

  - Arranque de emergencia y manija de marcha con mecanismo que puede ser trabado por pestillo en posición cerrada (ON).

- INTERFAZ DE OPERACION EN PANTALLA TACTIL

  - Pantalla táctil LCD de 7.0" (tecnología HMI) energizada por una micro computadora incrustada con programas lógicos y PLC.

  - Teclado tipo de botón pulsador:

    - Arranque

    - Paro

    - Prueba de marcha

  - Menú en la pantalla

    - Casa

    - Alarmas

    - Ajustes/Configuración

    - Historia/Estadísticas

    - Servicio

    - Manuales

    - Idiomas

  - Deberá mostrar gráficamente:

    - Las lecturas de voltajes y amperajes de la energía normal, en las tres fases, se muestran con precisión usando tecnología RMS real, viéndolas simultánea e independientemente

    - Transición de arranque del motor

    - Motor parado/en marcha

    - Tipo de causas de arranque

    - Modo de activación

    - Tipo de controlador

    - Método de paro

    - Fecha y hora

    - Temperatura de la sala de bombas      (⁰F o ⁰C)

    - Calibrador de presión Digital

  - Selección de unidades de medida de presión en el sistema:

    - PSI

    - kPA

    - Bar

    - Pies de cabeza

    - Metros de agua

  - Deberá mostrar y permitir la programación de:

    - Selección de las presiones de entrada en marcha y paro

    - Temporizador de período mínimo de marcha

    - Temporizador de arranque en secuencia

    - Temporizador de prueba periódica

  - Deberá permitir la selección del idioma de operación.

  - Deberá permitir ver sobre la pantalla y descargar el Manual de Operaciones correspondiente en el idioma elegido.

- CAPACIDAD DEL PROTOCOLO DE COMUNICACION

  - Modbus con formato enmarcado TCP/IP y conector  hembra resguardado RJ45

- INDICADORES VISUALES DE ESTATUS Y ALARMAS

  - Deberá indicar y diferenciar visualmente  los puntos críticos por color:

    - Corriente de rotor en reposo

    - Falla al arrancar

    - Baja corriente

    - Sobre corriente

    - Bajo voltaje

    - Sobre voltaje

    - Fases desbalanceadas

    - Verificar válvula solenoide de prueba semanal

    - Presión de arranque no alcanzada en test

    - Falla del transductor de presión detectada

    - Voltaje de control no disponible

    - Problemas del motor

    - Alarma en la sala bombas

    - Presión de arranque no válida

    - Inversión de fases

    - Pérdida de energía

    - Pérdida de fases L1

    - Pérdida de fases L2

    - Pérdida de fases L3

    - Bajo nivel de agua

    - Bomba en demanda

    - Baja temperatura ambiente

    - Servicio requerido

- REGISTRO DE EVENTOS Y PRESIONES

  - Deberá ser capaz de registrar presiones, datos y eventos de operación con fecha y hora.

  - Deberá ser capaz de exhibir los eventos de operación de por vida del controlador, y exhibir los registros de presión en forma de datos y/o gráficos.

  - Los datos deberán ser recuperables y descargables en una memoria  vía el puerto USB accesible al usuario sin tener que abrir la puerta del controlador.

    - Estadísticas de por vida

      - Primera puesta en marcha

      - Tiempo energizado

    - Estadísticas del primer y último servicio

      - Primera Puesta en marcha

      - Tiempo energizado

      - Estadísticas del motor:

        - Tiempo en marcha

        - Número de arranques

        - Ultimo arranque

      - Mínimo, máximo, presión promedio del sistema

      - Mínimo, máximo, temperatura promedio de la sala de bombas

      - Bomba de Ajuste (Jockey)

        - Tiempo en marcha

        - Número de arranques

        - Ultimo arranque

    - Estadísticas de energía

      - Voltaje entre fases con fecha y hora

      - Amperaje por fase con fecha y hora

- PARTES CON AGUA

  - Deberá ser suplido con un transductor de presión y una válvula solenoide de prueba de marcha ensamblados y dimensionados para una presión de trabajo de 500 psi (calibrado de 0 a 300 psi) y estar montados al exterior con una cubierta de protección.

  - La conexión de la línea de detección de la presión deberá ser de ½" FNPT.

  - Deberá ser proveído una provisión (espera) para un transductor de presión redundante.

- CAPACIDADES DE PROGRAMA DE SERVICIO / PRUEBA DE FLUJO

  - Deberá tener capacidad para recordatorios de programa de mantenimiento.

  - Deberá tener capacidad de registrar los datos del test de flujo de la bomba, generar y mostrar la curva de la bomba y guardar esta información en memoria por el tiempo de vida del controlador.

- CONEXIONES PARA DISPOSITIVOS EXTERNOS

  - Dispositivo de arranque remoto manual

  - Dispositivo de arranque remoto automático

  - Arranque por válvula de diluvio

- CONTACTOS SECOS DPDT PARA INDICACION REMOTA DE CONDICIONES DE ALARMA (8A - 250VAC)

  - Falla de energía o fases y/o disyuntor en posición abierta

  - Inversión de fases

  - Bomba en marcha

  - Alarma común de la sala de bombas (re-asignable en campo)

  - Problemas comunes del motor (re-asignable en campo)

  - Programable en campo

- ALARMA AUDIBLE

  - Campana de alarma de 6” con ratio de 85 dB a 10 pies (3 metros)